Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S.DDZ/2411/P-8/61/10

Częstochowa, dnia  1 lipca 2010 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

na

wymianę dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP

w Częstochowie w budynkach przy ul. PCK 1

w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 PZP :

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 09.02.2004 r. z późn. zmianami)

UWAGA !

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

Cena za SIWZ 25,00 zł brutto

§ 1.	ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053

Organ Założycielski – Województwo Śląskie

tel. (34) 367-36-74, faks: (34) 365-32-51

www.szpitalparkitka.com.pl  e-mail: szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku  od godz. 07:00 -14:35.

§ 2.  	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenia zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 207 r. – tj. ze zm.) zwana dalej ,,ustawą PZP”.

§ 3.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest: wymiana dwóch wind towarowo – osobowych                       i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w budynkach przy ul. PCK 1.

- Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Przedmiot zamówienia określają – nazwy i kody CPV:

42.41.61.00- 6;  45.31.31.00-5;  45.45.31.00-8;  45.31.00.00-3;  45.00.00.00-7.

- Przy wymianie dźwigów należy uwzględnić wymianę wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń oraz instalacji związanych z pracą dźwigów – również wymianę dźwigów.

- Dopuszcza się dźwigi z maszynownią lub możliwością wykorzystania pomieszczenia po maszynowni.

- W czasie realizacji zamówienia obiekt będzie czynny, więc Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren robót w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. Każdego dnia po zakończeniu robót, Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających obowiązujące normy. Zaoferowane dźwigi muszą spełniać wszystkie wymogi obowiązujących norm, być zgodne z Dyrektywą Dźwigową i spełniać aktualne wymagania techniczne, przepisy BHP, p.poż.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawierać musi koszty wszelkich robót, materiałów i dokumentów określonych w niniejszej specyfikacji oraz innych, nie opisanych a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

- W czasie realizacji zamówienia obiekt będzie czynny, więc Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo.

- Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów na roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z techniką robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

- Zamawiający żąda minimum 36 miesięcznej gwarancji od daty ostatecznego (bezusterkowego) odbioru na zastosowane urządzenia i wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zastosowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowych rozumie się pojedyncze Pakiety ustalone w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, dwa lub wszystkie Pakiety.

§ 4. 	TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

            - Wymagany termin wykonania zamówienia określa się na:

a) 	dla wind towarowo-osobowych: 30.10.2010 r.

b)	dla windy osobowej: 30.10.2010 r.

c)	dla montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych: 30.10.2010 r.

            - Wykonawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

            - Pod pojęciem ,,wykonanie zamówienia” Zamawiający rozumie dostawę urządzeń i ich wyposażenie, montaż urządzeń w przeznaczonych dla nich miejscach, uruchomienie i sprawdzenie ich działania, wykonanie niezbędnych pomiarów i regulacji, odebranie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, wystawienie Deklaracji Zgodności WE dla każdego urządzenia i przekazanie poprawnie działających urządzeń do eksploatacji razem z kompletną dokumentacją, protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela  Zamawiającego. Dniem wykonania zamówienia będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

§ 5. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

      - Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy.              W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie                        o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

      - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

§ 6.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE:

1. 	Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -  sporządzony wg Załącznika Nr 2 do SIWZ – druk ,,Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie  nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -   sporządzony wg Załącznika Nr 5 – druk ,,osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”.

- Oświadczenie, że osoby, wymienione w druku ,,osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia/kwalifikacyjne”.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

      - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

      - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

      - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,                      o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia                 z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie                    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

      - Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie  prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty:

      - wypełnionego druku oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Informacja o podwykonawstwie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – Załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku, nie wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom załączone do oferty w/w druku nie jest wymagane.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP,  mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2,3,4   SIWZ składa:

      - pkt. 2,3,4 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne               i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

      - Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) litera a i c  oraz pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1) litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania.

      - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnej informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Oferta wspólna.

      - Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu                i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

      - Oryginał pełnomocnictwa (lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

      - Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

      - Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

      - Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane ,,za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika.

      - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

      - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zmawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

§ 7 			INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,               A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI:

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem– (34) 367-36-74;  (034) 365-32-51– oraz w celu usprawnienia, Zamawiający prosi  o przesłanie pocztą elektroniczną: www.szp.@data.pl.

- Strona która otrzymuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, zobowiązana jest na żądanie każdej ze stron do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty, winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

- Kopię odwołania odwołujący się Wykonawca przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w formie pisemnej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ – www.szpitalparkitka.com.pl.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Dział Zamówień Publicznych

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Paweł Lelonkiewicz  – Sekcja Elektryczna – tel. kom. 695-936-080 w godz. 08-14:00 -

sprawy merytoryczne.

Grażyna Kukuła – Dział Zamówień Publicznych - tel. (34) 367-36-74 w godz. 08:00-

14:00. – sprawy proceduralne.

§ 8.		FORMA I MIEJSCE WNOSZENIA WADIUM:

            - Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert  całkowitych wynosi 9.000,00 zł, a dla ofert częściowych:

Pakiet Nr 1 - 	3.000,00 zł

Pakiet Nr 2 -	3.000,00 zł

Pakiet Nr 3 - 	3.000,00 zł

            - Wadium musi obejmować okres związania ofertą .

            - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

            - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzonym przez: BRE Bank Oddział Częstochowa, Nr konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

Uwaga !!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wpłaci wadium w formie pieniądza w kasie Szpitala.

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

            - Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Kasie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

            - Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy.

            - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2)	Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

    - nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                          z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

            - Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.

            - Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

§ 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

§ 10. 	OPIS SPOSONU PRZYGOTOWANIA OFERTY PRZETARGOWEJ:

    - Oferta.

1) 	Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

- Ofertę stanowi wypełniony druk ,,OFERTA” z załączonymi dokumentami i oświadczeniami.

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią zawartą w formularzach stanowiących Załączniki do SIWZ

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Forma dokumentów.

    - Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ                                 Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

            - Podpisy.

1) 	Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą:

a) 	podpisać druk ..OFERTA” ,

b)	podpisać załączniki,

c) 	podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Forma oferty.

    - Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

    - Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

    - Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

    - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz w napis:

,,Postępowanie – Nr sprawy: P-8/61/10 - Oferta na wymianę dwóch wind towarowo-osobowych  i jednej windy  osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym                  im. NMP w Częstochowie, w budynkach przy ul. PCK 1. Nie otwierać przed godz. ... dnia ... 2010 r.  Pakiet Nr ....  (wpisuje Wykonawca).

7) 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§ 11. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą – decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego – w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w 42-200 Częstochowie, ul. Bialska 104/118, Pawilon ,,D” – II piętro, pok. 356  do dnia 12 lipca 2010 r. do godz. 10:00.

§ 12.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 12 lipca 2010 r. o godz. 10:30                      w Pawilonie ,,D” – II piętro, pok. 310a, Dział Zamówień Publicznych, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP  w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

§ 13. 	OPIS OBLICZANIA CENY OFERTY:

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632.

§ 1.	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której  nie można było przewidzieć,  wykonanie dzieła groziłoby  przyjmującemu zamówienie rażącą strata, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowego sprawdzenia placu budowy – warunków wykonania zamówienia.

- Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie                     z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami.

Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny  błąd  gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

    - oczywiste omyłki rachunkowe; Zamawiający przyjmie, że:

      - poprawnie podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

      - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej  podanej słownie, właściwa jest cena ryczałtowa podana słownie;

      - jeżeli obliczona cena nie odpowiada  sumie cen ryczałtowych, poprawnie podano poszczególne ceny ryczałtowe;

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ust. 2 pkt. 2) lit. a)-c) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych  omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią  w ofertach..

- Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

§ 14. 	KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%.

- Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty rozpatrywanej,

100 - wskaźnik stały,

100% - procentowe znaczenie kryterium cena.

- Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z Członków Komisji Przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej (w danym pakiecie).

- Wartość punktowa obliczona zostanie do dwóch miejsc po przecinku

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty  z podatkiem VAT).

§ 15.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY:

            - Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnieni faktyczne i prawne.

            - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ocenie, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy i wskaże osobę do kontaktu odpowiedzialną za przygotowanie umowy. Wykonawca, będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

§ 16	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONNANIA UMOWY:

1. 		Wysokość wniesienia zabezpieczenia: 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy,

2.		Forma i miejsce złożenia zabezpieczenia. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach:

1) 	w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: BRE Bank Oddział Częstochowa, Nr rachunku: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.

2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.	Zwrot zabezpieczenia. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, w § 6 ust. 2 i ust. 3.

§ 17.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

§ 18 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

            - Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

            - W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na podstawie Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych. – od art. 179 do 198.

§ 19.	UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI:

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie dokumentów (w przypadku ofert – tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

- Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.

§ 21. 	ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik Nr 1 -	Druk  OFERTA.

Załącznik Nr 2 - 	Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 3 -	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 4-	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 -	Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Załącznik Nr 6 -	Wzór umowy.

Załącznik Nr 7 -	Informacja o zakresie zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Częstochowa, dnia  1 lipca 2010 r.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Załącznik Nr 1 do SIWZ

................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Województwo: ....................................................................................

NIP: .........................................................................................

................................................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym

................................................................................................

adres e-mail Wykonawcy

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wymianę dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w budynkach przy ul. PCK 1.

1.	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Pakiet Nr 1

Cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie: ................................................................................................................. ).

Podatek VAT w wysokości: 		zł

(słownie:.................................................................................................................. ).

Cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie: .................................................................................................................. ).

Pakiet Nr 2:

Cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. )

Podatek VAT w wysokości: 		zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………... ).

Cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. )

Pakiet Nr 3:

Cena ryczałtowa brutto: 		zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………..….. )

Podatek VAT w wysokości: 		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. ).

Cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. ).

      - Termin wykonania zamówienia:  od daty podpisania umowy do ........... 2010 r.

      - Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

      - Na wykonane prace udzielamy gwarancji: 36 miesięcznej gwarancji na zastosowane urządzenia i wykonane roboty, liczonej od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

      - Wadium w kwocie: …… zł zostało wniesione w dniu: ………………………………………………..

w formie: …….………………………………………………………………………………………………………..

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium*

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(*wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

Oświadczam, że:

      - odbyliśmy wizję lokalną, zbadaliśmy Plac Budowy i jego otoczenie oraz uzyskaliśmy sami i na własną odpowiedzialność wszelkie niezbędne informacje konieczne dla przygotowania oferty i zawarcia kontraktu na wykonane zadania będące przedmiotem zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń;

      - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą;

      - oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP;

      - przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy materiały dopuszczone do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 – tj. z późn. zm.);

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

Akceptujemy:

        - wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu               i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

        - wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości (5 % ceny oferty brutto), przed terminem zawarcia umowy;

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..............................................................

miejsce i data

# ........................................................................

# Podpis, pieczęć osób/y uprawnionych/ej

# do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia :

Wymiana dwóch wind towarowo – osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w budynkach przy ul. PCK 1.

PAKIET NR 1

I.  WYMIANA DWÓCH WIND TOWAROWO-OSOBOWYCH

1. PAWILON ZAKAŹNY  „E”

Parametry techniczne dźwigu po modernizacji:

* 	udźwig (kg)                  		1500

* 	prędkość (m/s)                       	1

* 	ilość przystanków                  	3

* 	ilość drzwi przystankowych   	3

* 	kabina nieprzelotowa

wymiary (szer.x głęb.) (mm)   	1400 x 2300 x 2100

* 	drzwi kabinowe                     	automatyczne 2 panelowe

(szer. x wys.) (mm)              	1000 x 2000

* 	szyb – wymiary (szer. x głęb.) 	(mm) 800 x 2860

* 	maszynownia                     	górna

Zakres prac:

- Wymiana kabiny na metalową z teleskopowymi  2 panelowymi drzwiami automatycznymi o szerokości otwarcia 1000 mm regulowanymi falownikiem. Skrzydła drzwi kabinowych  wykonane  z profili zamkniętych wzmocnionych ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach kabinowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Kabina oraz drzwi kabinowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej szlifowanej KORN 240. Progi drzwi kabinowych zamontowane w wykonaniu wzmocnionym.

- Wymiana drzwi szybowych  na automatyczne 2 panelowe o szerokości otwarcia 1000 mm. Skrzydła drzwi szybowych wykonane  z profili zamkniętych wzmocnionych ze względu na charakter obiektu.  Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Drzwi szybowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej szlifowanej KORN 240. Progi drzwi szybowych zamontowane w wykonaniu wzmocnionym.

- Obróbka i wykończenie ościeży drzwi wejściowych do kabiny płytkami gresowymi lub kamiennymi i narożnikami ze stali nierdzewnej.

- Wymiana kabli zwisowych na płaskie.

- Wymiana instalacji elektrycznej i aparatów w szybie.

- Wymiana instalacji i lamp oświetlenia szybu, z możliwością włączenia oświetlenia szybu również z podszybia i dachu kabiny.

- Wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji .Kasety w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

- Wymiana piętrowskazywaczy na poszczególnych piętrach.

- Wymiana aparatury sterowej na mikroprocesorowy system sterowania z płynną regulacją prędkości.

- Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą (Enkoder).

Aparatura sterowa powinna być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim

Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).

Falownik powinien być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej (np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać menu w języku polskim.

Aparatura sterowa powinna posiadać funkcję jazd szpitalnych

- Wymiana wciągarki.

Zamontowany napęd bezprzekładniowy powinien posiadać silnik  o mocy nie większej niż                 9 kW. Układ hamulca powinien posiadać odpowiedni certyfikat dotyczący urządzenia zapobiegającego niekontrolowanego ruchu kabiny w kierunku góra.

Układ hamulca powinien posiadać kontrolę elektryczną jego zadziałania.

Stosunek masy napędu  do zastosowanej mocy powinien być jak  najmniejszy.

- Wymiana lin nośnych oraz zawiesia.

- Wymiana ogranicznika prędkości o działaniu dwukierunkowym wraz z linką i obciążką.

- Wymiana istniejącego zasilania elektrycznego ( z 4-żyłowego na 5-żyłowy )z rozdzielni głównej  Pawilonu  E do tablicy w maszynowni.

- Wymiana tablicy siłowej i instalacji w maszynowni łącznie z wymianą oświetlenia maszynowni.

- Wymiana ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowego działania.

- Wymiana przeciwwagi.

- Wymiana prowadnic kabinowych oraz prowadnic przeciwwagi.

- Wymiana wsporników prowadnic kabinowych i przeciwwagi.

- Wymiana zderzaków w podszybiu.

- Układ kontroli pomiaru obciążenia kabiny zamontować w maszynowni pod zespołem pędowym lub w ramie kabinowej.

- Dźwig musi być wyposażony w system zdalnego alarmowania w przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie.

- Prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni.

Powyższy dźwig powinien spełniać wszystkie wymogi normy PN EN 81-1 oraz norm zharmonizowanych

z Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE.

Gwarancja:

W okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca zapewni autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę - przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne i święta. Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego zgłoszenia  nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.

2. PAWILON  PSYCHIATRYCZNY „D”

Parametry techniczne dźwigu po modernizacji:

* 	udźwig (kg)           			1500

* 	prędkość (m/s)    			1

* 	ilość przystanków  			3

* 	ilość drzwi przystankowych  	3

* 	kabina nieprzelotowa

wymiary (szer. x głęb.) (mm) 	1400 x 2300x2100

* 	drzwi kabinowe    			automatyczne 2 panelowe

(szer. x wys.) (mm) 		1100 x 2000

* 	szyb –wymiary

(szer. x głęb.) (mm) 		 2000 x 2700

* 	maszynownia         			 górna

Zakres prac:

- Wymiana kabiny na metalową z teleskopowymi  2 panelowymi drzwiami automatycznymi o szerokości otwarcia 1100 mm regulowanymi falownikiem. Skrzydła drzwi kabinowych  wykonane  z profili zamkniętych wzmocnionych ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach kabinowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Kabina oraz drzwi kabinowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej szlifowanej KORN 240. Progi drzwi kabinowych zamontowane w wykonaniu wzmocnionym.

- Wymiana drzwi szybowych  na automatyczne 2 panelowe o szerokości otwarcia 1100 mm. Skrzydła drzwi szybowych wykonane  z profili zamkniętych wzmocnionych ze względu na charakter obiektu.  Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Drzwi szybowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej szlifowanej KORN 240. Progi drzwi szybowych zamontowane w wykonaniu wzmocnionym.

- Obróbka i wykończenie ościeży drzwi  wejściowych do kabiny płytkami gresowymi lub kamiennymi i narożnikami ze stali nierdzewnej.

- Wymiana kabli zwisowych na płaskie.

- Wymiana instalacji elektrycznej i aparatów w szybie.

- Wymiana instalacji i lamp oświetlenia szybu, z możliwością włączenia oświetlenia szybu również z podszybia i dachu kabiny.

- Wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji .Kasety w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

- Wymiana piętrowskazywaczy na poszczególnych piętrach.

- Wymiana aparatury sterowej na mikroprocesorowy system sterowania z płynną regulacją prędkości. Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą (Enkoder).

Aparatura sterowa powinna być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim

Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).

Falownik powinien być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać menu w języku polskim.

Aparatura sterowa powinna posiadać funkcję jazd szpitalnych

- Wymiana wciągarki.

Zamontowany napęd bezprzekładniowy powinien posiadać silnik  o mocy niewiększej              niż 9 kW. Układ hamulca powinien posiadać odpowiedni certyfikat dotyczący             urządzenia zapobiegającego niekontrolowanego ruchu kabiny w kierunku góra. Układ hamulca powinien posiadać kontrolę elektryczną jego zadziałania. Stosunek masy napędu  do zastosowanej mocy powinien być jak  najmniejszy. Wymiana lin nośnych oraz zawiesia.

- Wymiana ogranicznika prędkości o działaniu dwukierunkowym wraz z linką i obciążką.

- Wymiana istniejącego zasilania elektrycznego ( z 4-żyłowego na 5-żyłowy )z rozdzielni głównej  Pawilonu  D do tablicy w maszynowni.

- Wymiana tablicy siłowej i instalacji w maszynowni łącznie z wymianą oświetlenia maszynowni.

- Wymiana ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowego działania.

- Wymiana przeciwwagi.

- Wymiana prowadnic kabinowych oraz prowadnic przeciwwagi.

- Wymiana wsporników prowadnic kabinowych i przeciwwagi.

- Wymiana zderzaków w podszybiu.

- Układ kontroli pomiaru obciążenia kabiny zamontować w maszynowni pod zespołem napędowym lub w ramie kabinowej.

- Dźwig musi być wyposażony w system zdalnego alarmowania w przypadku uwięzienia pasażerów w kabinie.

- Prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni.

Powyższy dźwig powinien spełniać wszystkie wymogi normy PN EN 81-1 oraz norm zharmonizowanych

z Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE.

Gwarancja:

W okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca zapewni autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę- przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne i święta. Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego zgłoszenia  nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.

Pakiet Nr 2

II.  WYMIANA WINDY OSOBOWEJ  BUDYNEK GŁÓWNY –PAWILON „C”

Parametry techniczne dźwigu po modernizacji:

* 	udźwig (kg)                      			850

* 	prędkość (m/s)                      		1

* 	ilość przystanków                   		5

* 	ilość drzwi przystankowych      		5

* 	kabina nieprzelotowa

wymiary (szer.x głęb.) (mm)                      12300 x 1650 x 2100

* 	drzwi kabinowe         			automatyczne 2 panelowe

(szer.x wys.) (mm)                                   	900 x 2000

* 	szyb – wymiary (szer. x głęb.) (mm)	1600 x 2250

* 	maszynownia          			górna

Zakres prac:

- Wymiana kabiny na metalową z teleskopowymi  2 panelowymi drzwiami automatycznymi o szerokości otwarcia 900 mm regulowanymi falownikiem. Skrzydła drzwi kabinowych  wykonane  z profili zamkniętych wzmocnionych ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach kabinowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Kabina oraz drzwi kabinowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej szlifowanej KORN 240. Progi drzwi kabinowych zamontowane w wykonaniu wzmocnionym.

- Wymiana drzwi szybowych  na automatyczne 2 panelowe o szerokości otwarcia 900 mm. Skrzydła drzwi szybowych wykonane  z profili zamkniętych wzmocnionych ze względu na charakter obiektu.  Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Drzwi szybowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej szlifowanej KORN 240. Progi drzwi szybowych zamontowane w wykonaniu wzmocnionym.

- Obróbka i wykończenie ościeży drzwi wejściowych do kabiny płytkami gresowymi lub kamiennymi i narożnikami ze stali nierdzewnej.

- Wymiana kabli zwisowych na płaskie.

- Wymiana instalacji elektrycznej i aparatów w szybie.

- Wymiana instalacji i lamp oświetlenia szybu, z możliwością włączenia oświetlenia szybu również z podszybia i dachu kabiny.

- Wymiana kaset wezwań i kasety dyspozycji .Kasety w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

- Wymiana piętrowskazywaczy na poszczególnych piętrach.

- Wymiana aparatury sterowej na mikroprocesorowy system sterowania z płynną regulacją prędkości. Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą(Enkoder).

Aparatura sterowa powinna być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim

Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).

Falownik powinien być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać menu w języku polskim.

Aparatura sterowa powinna posiadać funkcję jazd szpitalnych.

- Wymiana wciągarki.

Zamontowany napęd bezprzekładniowy powinien posiadać silnik  o mocy niewiększej  niż 6,5 kW. Układ hamulca powinien posiadać odpowiedni certyfikat dotyczący  urządzenia zapobiegającego niekontrolowanego ruchu kabiny w kierunku góra. Układ hamulca powinien posiadać kontrolę elektryczną jego zadziałania. Stosunek masy napędu  do zastosowanej mocy powinien być jak  najmniejszy.

- Wymiana lin nośnych oraz zawiesia.

- Wymiana ogranicznika prędkości o działaniu dwukierunkowym wraz z linką i obciążką.

- Wymiana istniejącego zasilania elektrycznego ( z 4-żyłowego na 5-żyłowy)z rozdzielni głównej  Pawilonu C do tablicy w maszynowni.

- Wymiana tablicy siłowej i instalacji w maszynowni łącznie z wymianą oświetlenia maszynowni.

- Wymiana ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowego działania.

- Wymiana przeciwwagi.

- Wymiana prowadnic kabinowych oraz prowadnic przeciwwagi.

- Wymiana wsporników prowadnic kabinowych i przeciwwagi.

- Wymiana zderzaków w podszybiu.

- Układ kontroli pomiaru obciążenia kabiny zamontować w maszynowni pod zespołem napędowym lub w ramie kabinowej.

- Dźwig musi być wyposażony w system zdalnego alarmowania w przypadku

uwięzienia pasażerów w kabinie.

- Prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni.

Powyższy dźwig powinien spełniać wszystkie wymogi normy PN EN 81-1 oraz norm zharmonizowanych

z Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE.

Gwarancja:

W okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca zapewni autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę- przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne i święta. Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego zgłoszenia  nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.

PAKIET Nr 3

III. MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK GŁÓWNY – PAWILON „A”

Parametry techniczne podnośnika:

* 	udźwig  ( kg )                                       	1000

* 	wysokość podnoszenia (m)                    	3,5

* 	ilość przystanków                                    	2

* 	ilość drzwi szybowych                             	2

* 	platforma nieprzelotowa

* 	wymiary platformy  (szer. x głęb.)mm  	1405 x 2280

* 	wymiary otworu w stropie (mm )          	1850 x 2400

wymagana głębokość podszybia (mm )      	200

* 	drzwi szybowe jednoskrzydłowe  ( mm)  	1300

Powyższa platforma powinna być zainstalowana w konstrukcji samonośnej wraz z obudową.

Zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację zadania.

- Zakres robót należy wykonać zgodnie z opracowaną  dokumentacją

Powyższy dźwig powinien spełniać wszystkie wymogi normy PN EN 81-1 oraz norm zharmonizowanych

Z Dyrektywą Dźwigową 95/16/WE.

Gwarancja:

W okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca zapewni autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę- przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne i święta. Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego zgłoszenia  nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

.........................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Oświadczenie

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na:

Wymianę dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w budynku przy ul. PCK 1.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy               z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………………….

miejsce i data

......................................................................

Podpis, pieczęć osób/y uprawnionych/ej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.........................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

# z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Nazwa Wykonawcy: ……………..……………………………………………………………………………………………

# Adres Wykonawcy: ……………..………………………………………………………………………........................

# Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Wymianę dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w budynkach przy ul. PCK 1.

# oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 tr. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem     o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                          z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia ma podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

……………………………………………………………….

miejsce i data

..................................................................

Podpis, pieczęć osób/y uprawnionych/ej

go reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

...............................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

# Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

# Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji  zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

# W przypadku składania  oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony  warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

| Lp. | Imię nazwisko | Kwalifikacje zawodowe – rodzaj uprawnień | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa Wykonawcy do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

# UWAGA:

# W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

# ……………………………………………………………….

# miejsce i data

# …………….……………………………………………………

# Pieczęć, podpis osób/y uprawnionych/ej

# do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr Umowy …/2010 – wzór umowy

zawarta w Częstochowie w dniu ………  2010 roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053-000-12.

który reprezentuje:

Kazimierz Pankiewicz – Dyrektor Naczelny Szpitala

zwanym w dalszej części umowy ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym do KRS pod numerem: …………………………

NIP: ……………………………

REGON: ………………………

zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

            - Przedmiotem umowy jest ,,Wymiana dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, w budynkach przy ul. PCK 1  zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

            - Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) 	dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgłoszeń we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów (zgłoszenie robót budowlanych, uzgodnienia z UDT, zgłoszenie odbioru zamontowanych urządzeń),

2)	wykonanie niezbędnych projektów jeśli zaistnieje taka konieczność przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,

3)	wykonanie ekspertyz budowlanych, w przypadku przewidywanego zwiększenia obciążenia istniejących szybów,

4)	opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej przy odbiorze oraz uzgodnienie jej w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT),

5)	demontaż istniejących dźwigów oraz ich likwidacja (udokumentowany odbiór od Zamawiającego),

6)	wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych niezbędnych do montażu nowych dźwigów,

7)	wymianę wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń oraz instalacji związanych                  z pracą dźwigów, również wymianę zasilania dźwigów wraz z zasilaniem maszynowym,

8)	dostawa, montaż i uruchomienie dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych,

9)	sprawdzenie i zapewnienie odpowiedniej wentylacji,

10)	badanie, odbiór i rejestrację dźwigów,

11)	przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigów oraz awaryjnego uwalniania pasażerów,

13)	przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji (w języku polskim) niezbędnej do obsługi urządzeń (dokumentacja dla konserwatora, techniczno-ruchowa, niezbędne instrukcje, tabliczki informacyjne).

            - Zaoferowane dźwigi muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wszystkie wymogi obowiązujących norm i spełniać aktualne wymagania techniczne, przepisy BHP, p.poż. oraz posiadać wymagane tymi przepisami atesty, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

§2

TERMIN REALIZACJI

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …….… 2010 r. od dnia zawarcia umowy.

2. 	Za ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy uznany będzie końcowy bezusterkowy odbiór zamontowanych urządzeń przez właściwe organy.

§3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. 	Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie ryczałtu.

- Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę:

Pakiet Nr 1:

Cena ryczałtowa brutto:		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………..………………………………).

Podatek VAT w wysokości:	zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………..……………………………).

Cena ryczałtowa netto:		zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………)

Pakiet Nr 2:

3.	Cena ryczałtowa brutto: 	zł

(słownie: …………………………………………………………………………………..………………………………..).

Podatek VAT w wysokości: 	zł

(słownie: ………………………………………………………………………..…………………………………………..).

Cena ryczałtowa netto:		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………........ ).

Pakiet Nr 3:

4.	Cena ryczałtowa brutt: 		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).

Podatek VAT w wysokości:	zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).

Cena ryczałtowa netto: 		zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………).

5.	Kwota wynagrodzenia obejmować będzie wszystkie koszty związane z dostawą, uzyskaniem koniecznych dokumentów, uiszczonymi opłatami oraz wykonanymi robotami niezbędnymi do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonania przedmiotu umowy przez UDT.

6.   Wykonawca wystawi fakturę po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy przez UDT.

7.  Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§4

PODWYKONAWCY

            - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace i dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

            - Wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

            - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji określającą zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§5

GWARANCJA

            - Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na zastosowane urządzenia i wykonane roboty, liczonej od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

            - W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zapewni autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę – przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne i święta.

            - Każdy dzień przestoju dźwigów spowodowany niesprawnością windy, przedłuża okres obowiązywania gwarancji.

            - Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego zgłoszenia nie powinien być dłuższy niż 3 godziny. Usunięcie awarii następować będzie w ciągu 1 dnia.

            - W przypadku przeprowadzenia dwóch kolejnych napraw urządzenia (podzespołu) w okresie gwarancji, nie wynikających z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe, wolne od wad. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

            - Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Odrzucenie reklamacji Zamawiającego, upoważnia go do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy, celem rozstrzygnięcia przez Sąd. Jeśli reklamacja Zamawiającego uznana zostanie za uzasadnioną koszty opinii, ekspertyzy lub koszty sądowe poniesie Wykonawca.

            - Wykonawca zapewni możliwość naprawy i dostępności części do oferowanych dźwigów przez okres minimum 10 lat po upływie okresu gwarancji.

            - Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na zamontowane dźwigi na okres co najmniej 12 miesięcy od upływu okresu gwarancji.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. 	Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 umowy w kwocie: …….. zł (słownie: …………………………………..

………………… zł) w następującej formie: ………………………………… które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

3.	Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) 	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc bez zgody Zamawiającego.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

    - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy w w/w przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

    - Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

3)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, o ile odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone  lub wzniesione.

5. 	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności obowiązany jest do:

      - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty i dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

      - przejęcia  Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§8

ZMIANY UMOWY

            - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

- zmiany podwykonawców wykonujących część przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że, zmiana ta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- terminów wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe.

§9

KARY UMOWNE

            - Strony ustalają, że obowiązująca formą odszkodowania będą stanowiły kary umowne naliczane z następujących tytułów:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10%  kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego § 3 ust. 2 - Pakiet Nr …. .

  - za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% ww. kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 – Pakiet Nr … .

  - W przypadku zawarcia umowy wbrew postanowieniom dot. zawierania umów                       z podwykonawcami, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie zawartej z podwykonawcą wskazanego w § 3 ust. 2 – Pakiet Nr … .

            - Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej, obejmującej naliczoną karę umowną.

            - W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty wystawionej noty.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§10

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………………………………………. tel. …………………………… .

- Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………… tel. ………………… .

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechania.

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego                 z realizacji niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy Ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny w Częstochowie.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron .

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:

Załącznik Nr 7 do SIWZ

...............................................................

Pieczęć adresowa Wykonawcy

# Informacja o zakresie zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom w postępowaniu na:

# Wymianę dwóch wind towarowo-osobowych i jednej windy osobowej oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, w budynkach przy ul. PCK 1

| Lp. | Część (zakres) zamówienia powierzony podwykonawcy | Uwagi |
| --- | --- | --- |

# UWAGA:

# -	w przypadku nie korzystania z usług podwykonawców prosimy o nie załączanie druku

# do oferty.

# ……………………………………………………………….

# miejsce i data

# …………….……………………………………………………

# Pieczęć, podpis osób/y uprawnionych/ej

# do reprezentowania Wykonawcy